## deutsch
Art.-Nr. | Gegenstand Mini-SUPER MODULAR - MULTI
TOSHIBA Mini SMMSe-AUSSENGERAET
968.56 | AUSSENEINHEIT TYP |  | MCY-MHP0404HS8-E
- Gehäuse: galvanisiertes, lackiertes Stahlblech "perlweiss"
- vorgefüllte Kondensatoreinheit mit DC-Zwillings-Rollkolben-Kompressor
(Freon R-410 A)
- Kompressor drehzahlreguliert
- Axialventilator
TECHN. DATEN
| Kühlleistung | 12100 | W
| Heizleistung | 12500 | W
| Leistungsaufnahme kühlen | 2820 | W
| Leistungsaufnahme heizen | 2570 | W
| Stromaufnahme kühlen | 4.5 | A
| Stromaufnahme heizen | 4.2 | A
| Spannung | 3 x 400 | V
| Absicherung | 3 x 16 | A/T
| Breite | 990 | mm
| Höhe | 1235 | mm
| Tiefe | 390 | mm
| Gewicht | 125 | kg
| Schalldruckpegel ( bei 1m Abstand ) | 49 | dB(A)
| Kältemittel | R-410A
| Wirkungsgrad kühlen (EER) | 4.29
| Wirkungsgrad heizen (COP) | 4.86
| Einsatzbereich kühlen | -10°C bis +46°C
(-15°C windgeschützte Aufstellung)
| Einsatzbereich heizen | -20°C bis +15°C
| Max. Leitungslänge (linear): | 180 | m
| Max. Höhendifferenz (Aussengerät höher): | 30 | m
| Max. Höhendifferenz (Aussengerät tiefer): | 20 | m
Leitungsdimensionen für Hauptleitung:
| Druckleitung | 3/8"
| Saugleitung | 5/8"
| Maximale Anzahl Innengeräte | 8

## français
Art.-Nr. | Description Mini-SUPER MULTI-MODULAIRES
CLIMATISEUR TOSHIBA Mini-SMMSe
968.56 | UNITÉ EXTÉRIEURE TYPE |  | MCY-MHP0404HS8-E
- Boîtier: tôle d'acier galvanisée, vernis "blanc perle"
- Groupe compresseur DC avec piston à palettes jumelées
préchargé avec du fréon R-410 A
- Compresseur à fréquence variable
- Ventilateur axial
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Puissance frigorifique | 12100 | W
| Puissance de chauffage | 12500 | W
| Puissance absorbée froid | 2820 | W
| Puissance absorbée chaud | 2570 | W
| Consommation de courant froid | 4.5 | A
| Consommation de courant chaud | 4.2 | A
| Tension | 3 x 400 | V
| Fusible | 3 x 16 | A/T
| Largeur | 990 | mm
| Hauteur | 1235 | mm
| Profondeur | 390 | mm
| Poids | 125 | kg
| Niveau de pression acoustique ( à 1m ) | 49 | dB(A)
| Fluide frigorigène | R-410A
| Rendement (EER) froid | 4.29
| Rendement (COP) chaud | 4.86
| Plage de fonctionnement - froid | -10°C bis +46°C
(-15°C Emplacement protégé du vent)
| Plage de fonctionnement - chaud | -20°C bis +15°C
| Longueur de conduite max. ( linéairement ): | 180 | m
Différence de hauteur max.:
| Unité extérieure plus haut de: | 30 | m
| Unité extérieure plus bas de: | 20 | m
| Conduite sous pression (isolée), raccord à visser | 3/8"
| Conduite d'aspiration (isolée), raccord à visser | 5/8"
| Nombre max. des unités intérieures | 8

## italiano
Art.-Nr. | Descrizione Mini-SUPER MODULAR - MULTI
UNITÀ ESTERNA TOSHIBA Mini SMMSe
968.56 | UNITÀ ESTERNA TIPO |  | MCY-MHP0404HS8-E
- Cassa: lamiera d'acciaio galvanizzata e laccata "madre perla"
- Unità condensatore precaricata con DC-compressore rotativo doppio
(Freon R-410 A)
- Regolatore potenza dell compressore
- Ventilatore assiale
DATI TECNICI
| Potenza frigorifera | 12100 | W
| Potenza termica | 12500 | W
| Assorbimento corrente frigorifera | 2820 | W
| Assorbimento corrente termica | 2570 | W
| Consumo corrente frigorifera | 4.5 | A
| Consumo corrente termica | 4.2 | A
| Tensione | 3 x 400 | V
| Fusibile | 3 x 16 | A/T
| Larghezza | 990 | mm
| Altezza | 1235 | mm
| Profondità | 390 | mm
| Peso | 125 | kg
| Livello di pressione acustica (a 1m di distanza) | 49 | dB(A)
| Mezzo refrigerante | R-410A
| Grado di efficienza frigorifera (EER) | 4.29
| Grado di efficienza termica (COP) | 4.86
| Limiti d'esercizio frigorifera | -10°C bis +46°C
(-15°C posa protetta da vento)
| Limiti d'esercizio termica | -20°C bis +15°C
| Lunghezza condotte massima (lineare) | 180 | m
| Dislivello massimo (unità esterna superiore): | 30 | m
| Dislivello massimo (unità esterna inferiore): | 20 | m
Dimensionamento condotta principale:
| Condotta alta pressione: | 3/8"
| Condotta bassa pressione: | 5/8"
| Numero massimo di unità interne | 8