## deutsch
Art.-Nr. | Gegenstand Mini-SUPER MODULAR - MULTI |  |  | Anzahl | Stückpreis | Total
TOSHIBA Mini SMMSe-AUSSENGERAET
968.58 | AUSSENEINHEIT TYP |  | MCY-MHP0604HS8-E |  | 10285 | 0
- Gehäuse: galvanisiertes, lackiertes Stahlblech "perlweiss"
- vorgefüllte Kondensatoreinheit mit DC-Zwillings-Rollkolben-Kompressor
(Freon R-410 A)
- Kompressor drehzahlreguliert
- Axialventilator
TECHN. DATEN
| Kühlleistung | 15500 | W
| Heizleistung | 18000 | W
| Leistungsaufnahme kühlen | 4250 | W
| Leistungsaufnahme heizen | 4270 | W
| Stromaufnahme kühlen | 6.7 | A
| Stromaufnahme heizen | 6.77 | A
| Spannung | 3 x 400 | V
| Absicherung | 3 x 16 | A/T
| Breite | 990 | mm
| Höhe | 1235 | mm
| Tiefe | 390 | mm
| Gewicht | 125 | kg
| Schalldruckpegel ( bei 1m Abstand ) | 51 | dB(A)
| Kältemittel | R-410A
| Wirkungsgrad kühlen (EER) | 3.65
| Wirkungsgrad heizen (COP) | 4.22
| Einsatzbereich kühlen | -10°C bis +46°C
(-15°C windgeschützte Aufstellung)
| Einsatzbereich heizen | -20°C bis +15°C
| Max. Leitungslänge (linear): | 180 | m
| Max. Höhendifferenz (Aussengerät höher): | 20 | m
| Max. Höhendifferenz (Aussengerät tiefer): | 30 | m
Leitungsdimensionen für Hauptleitung:
| Druckleitung | 3/8"
| Saugleitung | 3/4"
| Maximale Anzahl Innengeräte | 13
| U e b e r t r a g |  |  |  |  | 0

## français
No d'art. | Description Mini-SUPER MULTI-MODULAIRES |  |  | Nombre | Prix unitaire | Total
CLIMATISEUR TOSHIBA Mini-SMMSe
968.58 | UNITÉ EXTÉRIEURE TYPE |  | MCY-MHP0604HS8-E |  | 10285 | 0
- Boîtier: tôle d'acier galvanisée, vernis "blanc perle"
- Groupe compresseur DC avec piston à palettes jumelées
préchargé avec du fréon R-410 A
- Compresseur à fréquence variable
- Ventilateur axial
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Puissance frigorifique | 15500 | W
| Puissance de chauffage | 18000 | W
| Puissance absorbée froid | 4250 | W
| Puissance absorbée chaud | 4270 | W
| Consommation de courant froid | 6.7 | A
| Consommation de courant chaud | 6.77 | A
| Tension | 3 x 400 | V
| Fusible | 3 x 16 | A/T
| Largeur | 990 | mm
| Hauteur | 1235 | mm
| Profondeur | 390 | mm
| Poids | 125 | kg
| Niveau de pression acoustique ( à 1m ) | 51 | dB(A)
| Fluide frigorigène | R-410A
| Rendement (EER) froid | 3.65
| Rendement (COP) chaud | 4.22
| Plage de fonctionnement - froid | -10°C bis +46°C
(-15°C Emplacement protégé du vent)
| Plage de fonctionnement - chaud | -20°C bis +15°C
| Longueur de conduite max. ( linéairement ): | 180 | m
Différence de hauteur max.:
| Unité extérieure plus haut de: | 20 | m
| Unité extérieure plus bas de: | 30 | m
| Conduite sous pression (isolée), raccord à visser | 3/8"
| Conduite d'aspiration (isolée), raccord à visser | 3/4"
| Nombre max. des unités intérieures | 13
| R e p o r t |  |  |  |  | 0

## italiano
Nr. art. | Descrizione Mini-SUPER MODULAR - MULTI |  |  | Qtà | Prezzo/pz. | Totale
UNITÀ ESTERNA TOSHIBA Mini SMMSe
968.58 | UNITÀ ESTERNA TIPO |  | MCY-MHP0604HS8-E |  | 10285 | 0
- Cassa: lamiera d'acciaio galvanizzata e laccata "madre perla"
- Unità condensatore precaricata con DC-compressore rotativo doppio
(Freon R-410 A)
- Regolatore potenza dell compressore
- Ventilatore assiale
DATI TECNICI
| Potenza frigorifera | 15500 | W
| Potenza termica | 18000 | W
| Assorbimento corrente frigorifera | 4250 | W
| Assorbimento corrente termica | 4270 | W
| Consumo corrente frigorifera | 6.7 | A
| Consumo corrente termica | 6.77 | A
| Tensione | 3 x 400 | V
| Fusibile | 3 x 16 | A/T
| Larghezza | 990 | mm
| Altezza | 1235 | mm
| Profondità | 390 | mm
| Peso | 125 | kg
| Livello di pressione acustica (a 1m di distanza) | 51 | dB(A)
| Mezzo refrigerante | R-410A
| Grado di efficienza frigorifera (EER) | 3.65
| Grado di efficienza termica (COP) | 4.22
| Limiti d'esercizio frigorifera | -10°C bis +46°C
(-15°C posa protetta da vento)
| Limiti d'esercizio termica | -20°C bis +15°C
| Lunghezza condotte massima (lineare) | 180 | m
| Dislivello massimo (unità esterna superiore): | 20 | m
| Dislivello massimo (unità esterna inferiore): | 30 | m
Dimensionamento condotta principale:
| Condotta alta pressione: | 3/8"
| Condotta bassa pressione: | 3/4"
| Numero massimo di unità interne | 13
| R i p o r t o |  |  |  |  | 0