## deutsch
Art.-Nr. | Gegenstand SUPER MODULAR - MULTI
TOSHIBA SUPER HEAT RECOVERY MULTI AUSSENGERÄT
968.67 | AUSSENEINHEIT TYP |  | MMY-MAP2006FT8P-E
Bestehend aus:
1 Inverter Kompressor Typ MMY-MAP2006FT8P-E
20 PS, 56 kW
TECHN. DATEN
| Kühlleistung | 56000 | W
| Heizleistung | 58000 | W
| Leistungsaufnahme kühlen | 18600 | W
| Leistungsaufnahme heizen | 15900 | W
| Stromaufnahme kühlen | 29.18 | A
| Stromaufnahme heizen | 24.68 | A
| Spannung | 3x400 | V AC
| Absicherung | 32 | A/T
| Breite | 1600 | mm
| Höhe | 1830 | mm
| Tiefe | 780 | mm
| Gewicht | 377 | kg
| Schalldruckpegel ( bei 1m Abstand ) | 61 | dB(A)
| Kältemittel | R-410A
| Wirkungsgrad kühlen (EER) | 3.01
| Wirkungsgrad heizen (COP) | 3.52
| Einsatzbereich kühlen | -10°C - +46°C
| Einsatzbereich heizen | -25°C - +15,5°C
| Max. Leitungslänge (linear): | 300 | m
| Max. Höhendifferenz (Aussengerät höher): | 70 | m
| Max. Höhendifferenz (Aussengerät tiefer): | 30 | m
Leitungsdimensionen für Hauptleitung:
| Druckleitung | 3/4"
| Saugleitung | 1 1/8"
| Maximale Anzahl Innengeräte | 41

## français
No d'art. | Description SUPER MULTI-MODULAIRES
CLIMATISEUR TOSHIBA SUPER HEAT RECOVERY MULTI
968.67 | UNITÉ EXTÉRIEURE TYPE |  | MMY-MAP2006FT8P-E
Composé de:
1 compresseur inverter Type MMY-MAP2006FT8P-E
20 HP, 56 kW
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Puissance frigorifique | 56000 | W
| Puissance de chauffage | 58000 | W
| Puissance absorbée froid | 18600 | W
| Puissance absorbée chaud | 15900 | W
| Consommation de courant froid | 29.18 | A
| Consommation de courant chaud | 24.68 | A
| Tension | 3x400 | V AC
| Fusible | 32 | A/T
| Largeur | 1600 | mm
| Hauteur | 1830 | mm
| Profondeur | 780 | mm
| Poids | 377 | kg
| Niveau de pression acoustique ( à 1m ) | 61 | dB(A)
| Fluide frigorigène | R-410A
| Rendement (EER) froid | 3.01
| Rendement (COP) chaud | 3.52
| Plage de fonctionnement - froid | -10°C - +46°C
| Plage de fonctionnement - chaud | -25°C - +15,5°C
| Longueur de conduite max. ( linéairement ): | 300 | m
Différence de hauteur max.:
| Unité extérieure plus haut de: | 70 | m
| Unité extérieure plus bas de: | 30 | m
| Conduite sous pression (isolée), raccord à visser | 3/4"
| Conduite d'aspiration (isolée), raccord à visser | 1 1/8"
| Nombre max. des unités intérieures | 41

## italiano
Nr. art. | Descrizione SUPER MODULAR - MULTI
UNITÀ ESTERNA TOSHIBA SUPER HEAT RECOVERY MULTI
968.67 | UNITÀ ESTERNA TIPO |  | MMY-MAP2006FT8P-E
Composto da:
1 Compressore Inverter tipo MMY-MAP2006FT8P-E
20 CV, 56 kW
DATI TECNICI
| Potenza frigorifera | 56000 | W
| Potenza termica | 58000 | W
| Assorbimento corrente frigorifera | 18600 | W
| Assorbimento corrente termica | 15900 | W
| Consumo corrente frigorifera | 29.18 | A
| Consumo corrente termica | 24.68 | A
| Tensione | 3x400 | V AC
| Fusibile | 32 | A/T
| Larghezza | 1600 | mm
| Altezza | 1830 | mm
| Profondità | 780 | mm
| Peso | 377 | kg
| Livello di pressione acustica (a 1m di distanza) | 61 | dB(A)
| Mezzo refrigerante | R-410A
| Grado di efficienza frigorifera (EER) | 3.01
| Grado di efficienza termica (COP) | 3.52
| Limiti d'esercizio frigorifera | -10°C - +46°C
| Limiti d'esercizio termica | -25°C - +15,5°C
| Lunghezza condotte massima (lineare) | 300 | m
| Dislivello massimo (unità esterna superiore): | 70 | m
| Dislivello massimo (unità esterna inferiore): | 30 | m
Dimensionamento condotta principale:
| Condotta alta pressione: | 3/4"
| Condotta bassa pressione: | 1 1/8"
| Numero massimo di unità interne | 41