## deutsch
TOSHIBA Luft-Wasser Wärmepumpe ESTIA
974.02 | AUSSENEINHEIT ESTIA | HWS-P1105H8R-E
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit cremefarbener Lackierung
- Doppel-Rollkolben-Verdichter, schallgedämpft, gekapselt und
schwingungsfrei gelagert, zur stufenlosen Leistungsregelung
- Luftgekühlter, grossflächiger "Flat-Fin" Wärmeaustauscher in
gebogener Ausführung für geringen Platzbedarf. Rohrleitungs-
anschlüsse über Absperrventile mit Bördelanschlüssen und
Prüfanschluss
- Drehzahlgeregelter Axialventilator, schwingungsarm gelagert,
statisch und dynamisch ausgewuchtet
- Bedarfsabhängige Regelung der Kältemittelmenge über elektronisch
geregeltes Expansionsventil (PMV)
- Selbstdiagnosesystem: Fehleranzeige über LEDs am Aussengerät
(bzw. Fehlercodeanzeige mittels Kabelfernbedienung)
- Kondensatwannenheizung
Sicherheitseinrichtungen:
Überspannungsschutz, Kondensatortemperatur- und Heissgas-
temperaturüberwachung, Strom- und Drehzahlüberwachung des
Ventilators sowie Temperatur-, Strom- und Drehzahlüberwachung
des Kompressors
Inkl. Winterbetriebseinrichtung von +10 °C bis +43 °C bzw.
Heizen von -25 °C bis +25 °C möglich
Warmwasserbereitung von -25 °C bis +43 °C
TECHN. DATEN
| Heizleistung | 11200 | W
| Leistungsaufnahme heizen | 2250 | W
| Kühlleistung | 10000 | W
| Leistungsaufnahme kühlen | 3240 | W
| Spannung | 400 | V
| Stromaufnahme | 5.5 | A
| Höhe | 1340 | mm
| Breite | 900 | mm
| Tiefe | 320 | mm
| Gewicht | 92 | kg
| Schalldruckpegel | 52 | dB(A)
| Schallleistungspegel | 65 | dB(A)
| Wirkungsgrad Heizen COP A2/W35 | 3.16
| Wirkungsgrad Heizen COP A-7/W55 | 1.75
| Wirkungsgrad Kühlen EER A35/W7 | 3.05
| Kältemittel | R-410A
| Min. Leitungslänge | 5 | m
| Max. Leitungslänge: | 30 | m
| Max. Höhendifferenz: | 30 | m
| Vorgefüllte Kältemittelmenge bis: | 30 | m
Druckleitung (isoliert), Bördelanschluss 3/8"
Saugleitung (isoliert), Bördelanschluss 5/8"
Messbedingungen für TOSHIBA Luft-Wasser-Wärmepumpe:
Heizen: Aussentemperatur 7 °C TK, 6 °C FK, 35 °C Vorlauftemperatur, ΔT = 5 °C
Kühlen: Aussentemperatur 35 °C TK, 7 °C Vorlauftemperatur, ΔT = 5 °C
Kältemittelleitungen: 7,5 m Länge bzw. keine Höhenunterschied zwischen Innen- und Aussengerät
Schalldruckpegel: gemessen in 1 m Abstand zum Aussengerät

## français
TOSHIBA Pompe à chaleur air-eau ESTIA
974.02 | Unité extérieure ESTIA | HWS-P1105H8R-E
- Habillage en tôle d'acier galvanisée avec laquage de couleur crème
- Compresseur Twin Rotary, insonorisé, encapsulé et exempt de vibrations
pour un réglage en continu de la puissance
- Echangeur de chaleur à grande surface refroidi par air à aillettes
plates d'exécution incurvée pour un encombrement minimum.
Raccords de tuyauterie au moyen de vannes d'arrêt
avec raccords pour tube évasé et raccord d'essai
- Ventilateur axial à fréquence variable, avec amortisseur de
vibrations, équilibrage statique et dynamique
- Débit de réfrigérant variable par l'intermédiaire d'une vanne
de régulation par impulsions (PMV)
- Système d'autodiagnostic: signalement des anomalies par LED sur
l'unité extérieure (resp. signalement des codes défauts au moyen
de la télécommande filaire)
- Chauffage cuve
Dispositifs de sécurité:
Coupe-circuit de surtension, contrôle de la température du condenseur
et des gaz chauds, contrôle du courant et de la vitesse de rotation du
ventilateur ainsi que contrôle de la température, du courant et de la
vitesse de rotation du compresseur
Livré avec équipement pour fonctionnement en hiver de +10 °C à +43 °C
respectivement chauffage de -25 °C à +25 °C
Préparation d'eau chaude de -25 °C à +43 °C
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Puissance de chauffage | 11200 | W
| Puissance absorbée chaud | 2250 | W
| Puissance frigorifique | 10000 | W
| Puissance absorbée froid | 3240 | W
| Tension | 400 | V
| Consommation de courant | 5.5 | A
| Hauteur | 1340 | mm
| Largeur | 900 | mm
| Profondeur | 320 | mm
| Poids | 92 | kg
| Niveau de pression acoustique | 52 | dB(A)
| Niveau de puissance acoustique | 65 | dB(A)
| Rendement COP chaud A2/W35 | 3.16
| Rendement COP chaud A2/W35 | 1.75
| Rendement EER froid A35/W7 | 3.05
| Réfrigérant | R-410A
| Longueur de conduite min.: | 5 | m
| Longueur de conduite max.: | 30 | m
| Différence de hauteur max.: | 30 | m
| Réfrigérant préchargé jusqu'à: | 30 | m
Conduite sous pression (isolée), raccord à visser 3/8"
Conduite d'aspiration (isolée), raccord à visser 5/8"
Conditions de mesure pour la pompe à chaleur air-eau TOSHIBA:
Chauffage: temp. ext. 7 °C bulbe sec, 6 °C bulbe humide, 35 °C temp. départ eau chaude, ΔT = 5 °C
Rafraîchissement: temp. ext. 35 °C bulbe sec, 7 °C temp. départ eau froide, ΔT = 5 °C
Conduites frigorifiques: longueur 7,5 m aucun dénivelé entre l'unité intérieure et extérieure
Niveau sonore: mesuré à 1m de distance de l'unité extérieure

## italiano
TOSHIBA Pompa di calore aria-acqua ESTIA
974.02 | Unità esterna ESTIA | HWS-P1105H8R-E
- Esecuzione in lamiera d'acciaio zincata con verniciatura color crema
- Compressore rotativo twin rotary, silenziato, incapsulato e montato su
supporti antivibranti per la regolazione modulante della potenza
- Scambiatore di calore ad ampia superficie "Flat-Fin" raffreddato ad aria
in esecuzione curva salvaspazio. Raccordi condotte tramite valvole
di intercettazione con accoppiamenti a cartella e allaciamento di prova
- Ventilatore assiale a regime controllato e ammortizzato, con
bilanciamento statico e dinamico
- Regolazione della quantità di prodotto refrigerante in funzione del
fabbisogno tramite valvola d'espansione a regolazione elettronica (PMV)
- Sistema di autodiagnosi: indicazione di anomalie tramite LED
all'unità esterna (risp. indicazione del codice d'errore tramite comando
remoto via cavo)
- Riscaldamento vasca condensa
Dispositivi di sicurezza:
Protezione contro le sovratensioni, controllo temperatura del condensatore
e monitoraggio temperatura del gas caldo, controllo corrente e regime
della ventola nonché monitoraggio della temperatura, della corrente e
del numero di giri del compressore
Incl. modalità esercizio invernale da +10 °C a +43 °C risp.
possibile riscaldamento da -25 °C a +25 °C
Produzione acqua calda da -25 °C a +43 °C
DATI TECNICI
| Potenza termica | 11200 | W
| Assorbimento corrente termica | 2250 | W
| Potenza frigorifera | 10000 | W
| Assorbimento corrente frigorifera | 3240 | W
| Tensione | 400 | V
| Consumo corrente | 5.5 | A
| Altezza | 1340 | mm
| Larghezza | 900 | mm
| Profondità | 320 | mm
| Peso | 92 | kg
| Livello di pressione acustica | 52 | dB(A)
| Livello di potenza acustica | 65 | dB(A)
| Grado di efficienza termica COP A2/W35 | 3.16
| Grado di efficienza termica COP A-7/W55 | 1.75
| Grado di efficienza frigorifera EER A35/W7 | 3.05
| Mezzo refrigerante | R-410A
| Lunghezza minimala condotte: | 5 | m
| Lunghezza massima condotte: | 30 | m
| Dislivello massimo: | 30 | m
| Quantità di refrigerante precaricata fino a: | 30 | m
Condotta di mandata (isolata), raccordo 3/8"
Condotta di aspirazione (isolata), raccordo 5/8"
Condizioni di misurazione per la pompa di calore aria-acqua TOSHIBA:
Riscaldamento: temperatura esterna 7 °C TK, 6 °C FK, 35 °C temperatura di mandata, ΔT = 5 °C
Raffrescamento: temperatura esterna 35 °C TK, 7 °C temperatura di mandata, ΔT = 5 °C
Condotte refrigerante: 7,5 m di lunghezza risp. nessun dislivello tra unità interna ed esterna
Livello di pressione sonora: rilevato a 1 m di distanza dall'unità esterna