## deutsch
Art.-Nr. | Gegenstand
TOSHIBA SUPER DIGITAL INVERTER AUSSENGERÄT
976.74 | AUSSENEINHEIT TYP RAV-GP801ATW-E
- Gehäuse: galvanisiertes, lackiertes Stahlblech "perlweiss"
- vorgefüllte Kondensatoreinheit mit DC-Zwillings-Rollkolben-Kompressor
(Kältemittel R-32)
- Kompressor drehzahlreguliert
- Axialventilator
- Einsatzgrenze Kühlbetrieb bis -15°C
- Einsatzgrenze Heizbetrieb bis - 27°C
TECHN. DATEN
| Leistungsbereich kühlen | 1900 | - | 8000 | W*
| Leistungsbereich heizen | 1300 | - | 11300 | W*
| Leistungsaufnahme kühlen |  |  | 1580 | W*
| Leistungsaufnahme heizen |  |  | 1770 | W*
| Stromaufnahme kühlen |  |  | 7.2 | A*
| Stromaufnahme heizen |  |  | 8 | A*
| Spannung |  |  | 230 | V AC
| Absicherung |  |  | 16 | A/T
| Breite |  |  | 1010 | mm
| Höhe |  |  | 1050 | mm
| Tiefe |  |  | 370 | mm
| Gewicht |  |  | 74 | kg
| Schalldruckpegel ( bei 1m Abstand ) |  |  | 46/48 | dB(A)
| Schallleistungspegel ( bei 1m Abstand ) |  |  | 63/65 | dB(A)
| Energie-Effizienz-Klasse kühlen/heizen |  |  | A+++/A++ | *
| Wirkungsgrad kühlen EER |  |  | 4.49 | *
| Wirkungsgrad heizen COP |  |  | 4.52 | *
| Wirkungsgrad kühlen SEER |  |  | 8.8 | *
| Wirkungsgrad heizen SCOP |  |  | 5.24 | *
* Diese Werte können aufgrund des gewählten Innengerätes variieren
(Beispiel: Innengerät RAV-HM801UTP-E).
Die detaillierten Werte sind im Prospekt aufgeführt.
| Max. Leitungslänge: |  |  | 50 | m
Max. Höhendifferenz:
| Innengerät höher |  |  | 30 | m
| Aussengerät höher |  |  | 30 | m
| Vorgefüllte Kältemittelmenge bis: |  |  | 30 | m
Druckleitung (isoliert), Bördelanschluss 3/8"
Saugleitung (isoliert), Bördelanschluss 5/8"

## français
No d'art. | Description
CLIMATISEUR EXTERIEUR SUPER DIGITAL INVERTER TOSHIBA
976.74 | AUSSENEINHEIT TYP RAV-GP801ATW-E
- Boîtier: tôle d'acier galvanisée, vernis "blanc perle"
- Groupe compresseur DC avec piston à palettes jumelées
préchargé avec du réfrigérant R-32
- Compresseur à fréquence variable
- Ventilateur axial
- Limites d'utilisation froid jusqu'à -15°C
- Limites d'utilisation chaud jusqu'à - 27°C
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Plage de puissance froid | 1900 | - | 8000 | W*
| Plage de puissance chaud | 1300 | - | 11300 | W*
| Puissance absorbée froid |  |  | 1580 | W*
| Puissance absorbée chaud |  |  | 1770 | W*
| Consommation de courant froid |  |  | 7.2 | A*
| Consommation de courant chaud |  |  | 8 | A*
| Tension |  |  | 230 | V AC
| Fusible |  |  | 13 | A/T
| Largeur |  |  | 1010 | mm
| Hauteur |  |  | 1050 | mm
| Profondeur |  |  | 370 | mm
| Poids |  |  | 74 | kg
| Niveau de pression acoustique |  |  | 46/48 | dB(A)
| Niveau de puissance acoustique ( à 1m ) |  |  | 63/65 | dB(A)
| Classe d'efficacité énergétique |  |  | A+++/A++ | *
| Rendement EER froid |  |  | 4.49 | *
| Rendement COP chaud |  |  | 4.52 | *
| Rendement SEER froid |  |  | 8.8 | *
| Rendement SCOP chaud |  |  | 5.24 | *
*Selon choix de l'unité interne ces valeurs peuvent varier.
(Exemple: unité intériereure RAV-HM801UTP-E).
Les valeurs detaillées figurent dans le prospectus.
| Longueur de conduite max.: |  |  | 50 | m
Différence de hauteur max.:
| Unité intérieure plus haut de |  |  | 30 | m
| Unité extérieure plus haut de |  |  | 30 | m
| Réfrigérant préchargé jusqu'à: |  |  | 30 | m
Conduite sous pression (isolée), raccord à visser 3/8"
Conduite d'aspiration (isolée), raccord à visser 5/8"

## italiano
Nr. art. | Oggetto
CONDIZIONATORE SUPER DIGITAL INVERTER TOSHIBA UNITÀ ESTERNA
976.74 | AUSSENEINHEIT TYP RAV-GP801ATW-E
- Cassa: lamiera d'acciaio galvanizzata e laccata "bianco crema"
- Unità condensatore precaricata con DC-compressore rotativo doppio
(Gas refrigerante R-32)
- Regolatore potenza dell compressore
- Ventilatore assiale
- Limiti d'esercizio raffreddamento fino a -15°C
- Limiti d'esercizio riscaldamento fino a -27°C
DATI TECNICI
| Intervallo di rendimento frigorifera | 1900 | - | 8000 | W*
| Intervallo di rendimento termica | 1300 | - | 11300 | W*
| Assorbimento corrente frigorifera |  |  | 1580 | W*
| Assorbimento corrente termica |  |  | 1770 | W*
| Consumo corrente frigorifera |  |  | 7.2 | A*
| Consumo corrente termica |  |  | 8 | A*
| Tensione |  |  | 230 | V AC
| Fusibile |  |  | 13 | A/T
| Larghezza |  |  | 1010 | mm
| Altezza |  |  | 1050 | mm
| Profondità |  |  | 370 | mm
| Peso |  |  | 74 | kg
| Livello di pressione acustica ( a 1m di distanza ) |  |  | 46/48 | dB(A)
| Livello di potenza acustica (a 1m di distanza) |  |  | 63/65 | dB(A)
| Classe di efficacia energetica frigorifera/termica |  |  | A+++/A++ | *
| Grado di efficienza frigorifera EER |  |  | 4.49 | *
| Grado di efficienza termica COP |  |  | 4.52 | *
| Grado di efficienza frigorifera SEER |  |  | 8.8 | *
| Grado di efficienza termica SCOP |  |  | 5.24 | *
* Questi valori possono variare a seconda dell'unità interna scelta
(Esempio: unità interna RAV-HM801UTP-E).
Il valori dettagliati sono visibili nel prospetto.
| Lunghezza massima condotte: |  |  | 50 | m
Dislivello massimo:
| unità interna più alta |  |  | 30 | m
| unità esterna più alta |  |  | 30 | m
| Quantità di refrig. precaricata fino a: |  |  | 30 | m
Condotta di mandata (isolata), raccordo 3/8"
Condotta di aspirazione (isolata), raccordo 5/8"