## deutsch
Art.-Nr. | Gegenstand
TOSHIBA SUPER DIGITAL INVERTER AUSSENGERÄT
976.77 | AUSSENEINHEIT TYP RAV-GP 1601 AT8-E
- Gehäuse: galvanisiertes, lackiertes Stahlblech "perlweiss"
- vorgefüllte Kondensatoreinheit mit DC-Zwillings-Rollkolben-Kompressor
(Kältemittel R32)
- Kompressor drehzahlreguliert
- Axialventilator
- Einsatzgrenze Kühlbetrieb bis -15°C
- Einsatzgrenze Heizbetrieb bis -20°C
TECHN. DATEN
| Leistungsbereich kühlen | 2600 | - | 16000 | W*
| Leistungsbereich heizen | 3000 | - | 15000 | W*
| Leistungsaufnahme kühlen |  |  | 4340 | W*
| Leistungsaufnahme heizen |  |  | 4280 | W*
| Stromaufnahme kühlen |  |  | 10.85 | A*
| Stromaufnahme heizen |  |  | 10.7. | A*
| Spannung |  |  | 400 | V AC
| Absicherung |  |  | 3 x 20 | A/T
| Breite |  |  | 900 | mm
| Höhe |  |  | 1340 | mm
| Tiefe |  |  | 320 | mm
| Gewicht |  |  | 95 | kg
| Schalldruckpegel ( bei 1m Abstand ) |  |  | 51/53 | dB(A)
| Schallleistungspegel ( bei 1m Abstand ) |  |  | 68/70 | dB(A)
| Energie-Effizienz-Klasse kühlen/heizen |  |  | -
| Wirkungsgrad kühlen EER |  |  | 3.23 | *
| Wirkungsgrad heizen COP |  |  | 3.74 | *
| Wirkungsgrad kühlen SEER |  |  | 6.99
| Wirkungsgrad heizen SCOP |  |  | 4.38
* Diese Werte können aufgrund des gewählten Innengerätes variieren
(Beispiel: Innengerät RAV-HM1601UTP-E).
Die detaillierten Werte sind im Prospekt aufgeführt.
| Max. Leitungslänge: |  |  | 75 | m
Max. Höhendifferenz:
| Innengerät höher |  |  | 30 | m
| Aussengerät höher |  |  | 30 | m
| Vorgefüllte Kältemittelmenge bis: |  |  | 30 | m
Übertrag

## français
No d'art. | Description
CLIMATISEUR EXTERIEUR SUPER DIGITAL INVERTER TOSHIBA
976.77 | UNITÉ EXTERIEUR TYP RAV-GP 1601 AT8-E
- Boîtier: tôle d'acier galvanisée, vernis "blanc perle"
- Groupe compresseur DC avec piston à palettes jumelées
préchargé avec du réfrigérant R32
- Compresseur à fréquence variable
- Ventilateur axial
- Limites d'utilisation froid jusqu'à -15°C
- Limites d'utilisation chaud jusqu'à -20°C
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Plage de puissance froid | 2600 | - | 16000 | W*
| Plage de puissance chaud | 3000 | - | 15000 | W*
| Puissance absorbée froid |  |  | 4340 | W*
| Puissance absorbée chaud |  |  | 4280 | W*
| Consommation de courant froid |  |  | 10.85 | A*
| Consommation de courant chaud |  |  | 10.7. | A*
| Tension |  |  | 400 | V AC
| Fusible |  |  | 3 x 20 | A/T
| Largeur |  |  | 900 | mm
| Hauteur |  |  | 1340 | mm
| Profondeur |  |  | 320 | mm
| Poids |  |  | 95 | kg
| Niveau de pression acoustique |  |  | 51/53 | dB(A)
| Niveau de puissance acoustique ( à 1m ) |  |  | 68/70 | dB(A)
| Classe d'efficacité énergétique |  |  | -
| Rendement EER froid |  |  | 0 | *
| Rendement COP chaud |  |  | 0 | *
| Rendement SEER froid |  |  | 6.99
| Rendement SCOP chaud |  |  | 4.38
*Selon choix de l'unité interne ces valeurs peuvent varier.
(Exemple: unité intériereure RAV-HM1601UTP-E).
Les valeurs detaillées figurent dans le prospectus.
| Longueur de conduite max.: |  |  | 75 | m
Différence de hauteur max.:
| Unité intérieure plus haut de |  |  | 30 | m
| Unité extérieure plus haut de |  |  | 30 | m
| Réfrigérant préchargé jusqu'à: |  |  | 30 | m
R e p o r t

## italiano
Nr. art. | Oggetto
CONDIZIONATORE SUPER DIGITAL INVERTER TOSHIBA UNITÀ ESTERNA
976.77 | UNITÀ ESTERNA TYP RAV-GP 1601 AT8-E
- Cassa: lamiera d'acciaio galvanizzata e laccata "bianco crema"
- Unità condensatore precaricata con DC-compressore rotativo doppio
(Gas refrigerante R32)
- Regolatore potenza dell compressore
- Ventilatore assiale
- Limiti d'esercizio raffreddamento fino a -15°C
- Limiti d'esercizio riscaldamento fino a -20°C
DATI TECNICI
| Intervallo di rendimento frigorifera | 2600 | - | 16000 | W*
| Intervallo di rendimento termica | 3000 | - | 15000 | W*
| Assorbimento corrente frigorifera |  |  | 4340 | W*
| Assorbimento corrente termica |  |  | 4280 | W*
| Consumo corrente frigorifera |  |  | 10.85 | A*
| Consumo corrente termica |  |  | 10.7. | A*
| Tensione |  |  | 400 | V AC
| Fusibile |  |  | 3 x 20 | A/T
| Larghezza |  |  | 900 | mm
| Altezza |  |  | 1340 | mm
| Profondità |  |  | 320 | mm
| Peso |  |  | 95 | kg
| Livello di pressione acustica ( a 1m di distanza ) |  |  | 51/53 | dB(A)
| Livello di potenza acustica (a 1m di distanza) |  |  | 68/70 | dB(A)
| Classe di efficacia energetica frigorifera/termica |  |  | -
| Grado di efficienza frigorifera EER |  |  | 0 | *
| Grado di efficienza termica COP |  |  | 0 | *
| Grado di efficienza frigorifera SEER |  |  | 6.99
| Grado di efficienza termica SCOP |  |  | 4.38
* Questi valori possono variare a seconda dell'unità interna scelta
(Esempio: unità interna RAV-HM1601UTP-E).
Il valori dettagliati sono visibili nel prospetto.
| Lunghezza massima condotte: |  |  | 75 | m
Dislivello massimo:
| unità interna più alta |  |  | 30 | m
| unità esterna più alta |  |  | 30 | m
| Quantità di refrig. precaricata fino a: |  |  | 30 | m
R i p o r t o