## deutsch
Art.-Nr. | Gegenstand
TOSHIBA SPLIT AUSSENGERÄT
980.85 | AUSSENEINHEIT Daiseikai 9 TYP RAS - 16PAVPG-E
- Gehäuse: galvanisiertes, lackiertes Stahlblech "cremeweiss"
- vorgefüllte Kondensatoreinheit mit DC-Zwillings-Rollkolben-
Kompressor (Kältemittel R-32)
- Kompressor drehzahlreguliert
- Axialventilator
- Einsatzgrenze Kühlbetrieb bis -15°C
- Einsatzgrenze Heizbetrieb bis -20°C
TECHN. DATEN
| Leistungsaufnahme kühlen | 1080 | W*
| Leistungsaufnahme heizen | 1370 | W*
| Stromaufnahme kühlen | 4.7 | A*
| Stromaufnahme heizen | 6 | A*
| Spannung | 230 | V AC
| Absicherung | 13 | A/T
| Breite | 800 | mm
| Höhe | 630 | mm
| Tiefe | 300 | mm
| Gewicht | 43 | kg
| Schalldruckpegel (bei 1m Abstand ) | 49/50 | dB(A)
| Schallleistungspegelpegel (bei 1m Abstand ) | 64/65 | dB(A)
| Energie-Effizienz-Klasse kühlen/heizen | A+++/A++
| Wirkungsgrad kühlen EER | 4.17
| Wirkungsgrad heizen COP | 4.01
| Wirkungsgrad kühlen SEER | 8.5
| Wirkungsgrad heizen SCOP | 4.6
* Diese Werte beziehen sich auf den Nominalwert
| Max. Leitungslänge: | 25 | m
Max. Höhendifferenz:
| Innengerät höher | 12 | m
| Aussengerät höher | 12 | m
| Vorgefüllte Kältemittelmenge bis: | 15 | m
Druckleitung (isoliert), Bördelanschluss 1/4"
Saugleitung (isoliert), Bördelanschluss 1/2"

## français
No d'art. | Description
CLIMATISEUR TOSHIBA UNITÉ EXTÉRIEURE
980.85 | AUSSENEINHEIT Daiseikai 9 TYP RAS - 16PAVPG-E
- Boîtier: tôle d'acier galvanisée, vernis "crème"
- Groupe compresseur DC avec piston à palettes jumelées
préchargé avec du réfrigérant R-32
- Compresseur à fréquence variable
- Ventilateur axial
- Limites d'utilisation froid jusqu'à -15°C
- Limites d'utilisation chaud jusqu'à -20°C
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Puissance absorbée froid | 1080 | W*
| Puissance absorbée chaud | 1370 | W*
| Consommation de courant froid | 4.7 | A*
| Consommation de courant chaud | 6 | A*
| Tension | 230 | V AC
| Fusible | 13 | A/T
| Largeur | 800 | mm
| Hauteur | 630 | mm
| Profondeur | 300 | mm
| Poids | 43 | kg
| Niveau de pression acoustique ( à 1m) | 49/50 | dB(A)
| Niveau de puissanice acoustique ( à 1m) | 64/65 | dB(A)
| Classe d'efficacité énergétique | A+++/A++
| Rendement EER froid | 4.17
| Rendement COP chaud | 4.01
| Rendement EER froid | 8.5
| Rendement COP chaud | 4.6
* Ces valeurs se réfèrent à la valeur nominale.
| Longueur de conduite max.: | 25 | m
Différence de hauteur max.:
| Unité intérieure plus haut de | 12 | m
| Unité extérieure plus haut de | 12 | m
| Réfrigérant préchargé jusqu'à: | 15 | m
Conduite sous pression (isolée), raccord à visser 1/4"
Conduite d'aspiration (isolée), raccord à visser 1/2"

## italiano
Nr. art. | Descrizione
CONDIZIONATORE SPLIT TOSHIBA UNITÀ ESTERNA
980.85 | AUSSENEINHEIT Daiseikai 9 TYP RAS - 16PAVPG-E
- Cassa: lamiera d'acciaio galvanizzata e laccata "bianco crema"
- Unità condensatore precaricata con compressore rotativo doppio
( Gas refrigerante R-32 )
- Regolatore potenza dell compressore
- Ventilatore assiale
- Limiti d'esercizio raffreddamento fino a -15°C
- Limiti d'esercizio riscaldamento fino a -20°C
DATI TECNICI
| Assorbimento corrente frigorifera | 1080 | W*
| Assorbimento corrente termica | 1370 | W*
| Consumo corrente frigorifera | 4.7 | A*
| Consumo corrente termica | 6 | A*
| Tensione | 230 | V AC
| Fusibile | 13 | A/T
| Larghezza | 800 | mm
| Altezza | 630 | mm
| Profondità | 300 | mm
| Peso | 43 | kg
| Livello di pressione acustica (a 1m di distanza) | 49/50 | dB(A)
| Livello di potenza acustica (a 1m di distanza) | 64/65 | dB(A)
| Classe di efficacia energetica frigorifera/termica | A+++/A++
| Grado di efficienza frigorifera EER | 4.17
| Grado di efficienza termica COP | 4.01
| Grado di efficienza frigorifera EER | 8.5
| Grado di efficienza termica COP | 4.6
*Questi valori si riferiscono al valore nominale.
| Lunghezza massima condotte: | 25 | m
Dislivello massimo:
| unità interna più alta | 12 | m
| unità esterna più alta | 12 | m
| Quantità di refrig. precaricata fino a: | 15 | m
Condotta di mandata (isolata), raccordo 1/4"
Condotta di aspirazione (isolata), raccordo 1/2"