## deutsch
Art.-Nr. | Gegenstand SUPER MODULAR - MULTI
TOSHIBA SPLIT-KLIMAGERAET FUER DECKEN-EINBAU
983.21 | RAUMEINHEIT TYP |  |  | MMU-UP0481WH-E
- Gehäuse: Deckeneinbaugehäuse aus isoliertem Stahlblech
- Deckenpaneel RBC-UW1403PG(W)-E: Kunststoffpaneel "crèmeweiss" mit
Luftein- und Austrittsgitter, Filter
- 2-Weg-Luftaustritt
- Wärmepumpengerät (kühlen/heizen)
- Radialventilator
- Luftfilter (waschbar)
- Luftdeflektoren horizontal/vertikal verstellbar
- Automatische Umschaltung kühlen/heizen
- Automatische Luftmengenregulierung
- Automatische 24-Stunden-Timer
- Fehlfunktions-Anzeige
- Kondenswasserpumpe
- Frischluftanschluss ø 150 mm
- Luftverteilstutzen ø 200 mm
TECHN. DATEN
| Kühlleistung |  | 14000 | W
| Heizleistung |  | 16000 | W
| Luftleistung |  | 1800 | m3/h
| Abmessungen | Breite | 1600 | mm
|  | Höhe | 345 | mm
|  | Tiefe | 570 | mm
| Gewicht |  | 36 | kg
| Abmessungen Paneel: | Breite | 1835 | mm
|  | Höhe | 20 | mm
|  | Tiefe | 680 | mm
|  | Gewicht | 14 | kg
| Schalldruckpegel (bei 1m Abstand) |  | 37/40/43 | dB(A)
| Druckleitung (isoliert), Bördelanschluss |  | 3/8"
| Saugleitung (isoliert), Bördelanschluss |  | 5/8"
| Leistungscode: |  | 5

## français
No d'art. | Description SUPER MULTI-MODULAIRES
CLIMATISEUR TOSHIBA SPLIT A ENCASTRER AU PLAFOND
983.21 | UNITÉ INTÉRIEURE TYPE |  |  | MMU-UP0481WH-E
- Boîtier: plafonnier en tôle d'acier isolée
- Panneau du plafonnier RBC-UW1403PG(W)-E: en matière synthétique
"crème" avec grille d'entrée et de sortie d'air, filtre
- Sortie d'air 2 directions
- Agrégat pompe à chaleur (refroidissement/chauffage)
- Ventilateur radial
- Filtre à air (lavable)
- Volets à réglage horizontal et vertical
- Réglage automatique du débit d'air
- Commutation automatique refroidissement/chauffage
- Programmation de l'horloge sur 24 heures
- Affichage des pannes
- Pompe d'extraction des condensats
- Raccord air frais ø 150 mm
- Raccord diffusion d'air ø 200 mm
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Puissance frigorifique |  | 14000 | W
| Puissance de chauffage |  | 16000 | W
| Débit d'air |  | 1800 | m3/h
| Dimensions | largeur | 1600 | mm
|  | hauteur | 345 | mm
|  | profondeur | 570 | mm
| Poids |  | 36 | kg
| Dimensions panneau: | largeur | 1835 | mm
|  | hauteur | 20 | mm
|  | profondeur | 680 | mm
|  | pois | 14 | kg
| Niveau de pression acoustique ( à 1m ) |  | 37/40/43 | dB(A)
| Conduite sous pression (isolée), raccord à visser |  | 3/8"
| Conduite d'aspiration (isolée), raccord à visser |  | 5/8"
| Code de puissance: |  | 5

## italiano
Nr. art. | Oggetto SUPER MODULAR - MULTI
CONDIZIONATORE SPLIT TOSHIBA A CASSETTA
983.21 | UNITÀ INTERNA TIPO |  |  | MMU-UP0481WH-E
- Cassa: in lamiera di acciaio isolata
- Pannello per soffitto RBC-UW1403PG(W)-E: materiale sintetico
"bianco crema",con griglia entrata ed uscita aria, e filtro
- Uscita aria a 2 vie
- Esecuzione termopompa (riscaldamento/raffreddamento)
- Ventilatore radiale
- Filtro dell'aria (lavabile)
- Deflettori d'aria regolabili in orizzontale e verticale
- Regolazione automatica portata aria
- Commutazione automatica riscaldare/raffreddare
- Timer automatico 24 ore
- Indicatore guasti
- Pompa scarico condensa
- Condotta aria fresca ø 150 mm
- Raccordo distribuzione aria ø 200 mm
DATI TECNICI
| Potenza frigorifera |  | 14000 | W
| Potenza termica |  | 16000 | W
| Aria depurata |  | 1800 | m3/h
| Dimensioni | larghezza | 1600 | mm
|  | altezza | 345 | mm
|  | profondità | 570 | mm
| Peso |  | 36 | kg
| Dimensioni pannello: | larghezza | 1835 | mm
|  | altezza | 20 | mm
|  | profondità | 680 | mm
|  | peso | 14 | kg
| Livello di pressione acustica (a 1m di distanza) |  | 37/40/43 | dB(A)
| Condotta di mandata (isolata), raccordo |  | 3/8"
| Condotta di aspirazione (isolata), raccordo |  | 5/8"
| Codice potenza: |  | 5