## deutsch
Art.-Nr. | Gegenstand SUPER MODULAR - MULTI
TOSHIBA SPLIT-KLIMAGERAET FUER DECKEN-EINBAU (600x600)
983.34 | RAUMEINHEIT TYP |  |  | MMU-UP0121MH-E
- Gehäuse: Deckeneinbaugehäuse aus isoliertem Stahlblech
- Deckenpanel RBC-UM21PG(W)E: Kunststoffpanel "crèmeweiss" mit
Luftein- und Austrittsgitter, Filter
- 4-Weg-Luftaustritt
- Wärmepumpengerät (kühlen/heizen)
- Radialventilator
- Luftfilter (waschbar)
- Luftdeflektoren horizontal/vertikal verstellbar
- Automatische Umschaltung kühlen/heizen
- Automatische Luftmengenregulierung
- Automatischer Ein-/Aus-Timer
- Fehlfunktions-Anzeige
- Kondenswasserpumpe
- Frischluftanschluss ø 100 mm
- Luftverteilstutzen ø 150 mm
- Bewegungsmelder TCB-SIR41UM-E (optional)
TECHN. DATEN
| Kühlleistung |  | 3600 | W
| Heizleistung |  | 4000 | W
| Luftleistung |  | 594 | m3/h
| Abmessungen | Breite | 575 | mm
|  | Höhe | 256 | mm
|  | Tiefe | 575 | mm
| Gewicht |  | 15 | kg
| Abmessungen Paneel: | Breite | 620 | mm
|  | Höhe | 12 | mm
|  | Tiefe | 620 | mm
|  | Gewicht | 3 | kg
| Schalldruckpegel (bei 1m Abstand) |  | 38/40 | dB(A)
| Druckleitung (isoliert), Bördelanschluss |  | 1/4"
| Saugleitung (isoliert), Bördelanschluss |  | 3/8"
| Leistungscode: |  | 1.25

## français
No d'art. | Description SUPER MULTI-MODULAIRES
CLIMATISEUR TOSHIBA SPLIT A ENCASTRER AU PLAFOND (600x600)
983.34 | UNITÉ INTÉRIEURE TYPE |  |  | MMU-UP0121MH-E
- Boîtier: plafonnier en tôle d'acier isolée
- Panneau du plafonnier RBC-UM11PG(W)E: en matière synthétique
"crème" avec grille d'entrée et de sortie d'air, filtre
- Sortie d'air 4 directions
- Agrégat pompe à chaleur (refroidissement/chauffage)
- Ventilateur radial
- Filtre à air (lavable)
- Volets à réglage horizontal et vertical
- Réglage automatique du débit d'air
- Commutation automatique refroidissement/chauffage
- Timer automatique on/off
- Affichage des pannes
- Pompe d'extraction des condensats
- Raccord air frais ø 100 mm
- Raccord diffusion d'air ø 150 mm
- Détecteur de mouvement TCB-SIR41UM-E (optionnel)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Puissance frigorifique |  | 3600 | W
| Puissance de chauffage |  | 4000 | W
| Débit d'air |  | 594 | m3/h
| Dimensions | largeur | 575 | mm
|  | hauteur | 256 | mm
|  | profondeur | 575 | mm
| Poids |  | 15 | kg
| Dimensions panneau: | largeur | 620 | mm
|  | hauteur | 12 | mm
|  | profondeur | 620 | mm
|  | pois | 3 | kg
| Niveau de pression acoustique ( à 1m ) |  | 38/40 | dB(A)
| Conduite sous pression (isolée), raccord à visser |  | 1/4"
| Conduite d'aspiration (isolée), raccord à visser |  | 3/8"
| Code de puissance: |  | 1.25

## italiano
Nr. art. | Oggetto SUPER MODULAR - MULTI
CONDIZIONATORE SPLIT TOSHIBA A CASSETTA (600x600)
983.34 | UNITÀ INTERNA TIPO |  |  | MMU-UP0121MH-E
- Cassa: in lamiera di acciaio isolata
- Pannello per soffitto RBC-UM21PG(W)E: materiale sintetico "bianco crema"
con griglia entrata ed uscita aria, e filtro
- Uscita aria a 4 vie
- Esecuzione termopompa (riscaldamento/raffreddamento)
- Ventilatore radiale
- Filtro dell'aria (lavabile)
- Deflettori d'aria regolabili in orizzontale e verticale
- Regolazione automatica portata aria
- Commutazione automatica riscaldare/raffreddare
- Timer automatico on/off
- Indicatore guasti
- Pompa scarico condensa
- Condotta aria fresca ø 100 mm
- Raccordo distribuzione aria ø 150 mm
- Rilevatore di movimento TCB-SIR41UM-E (optional)
DATI TECNICI
| Potenza frigorifera |  | 3600 | W
| Potenza termica |  | 4000 | W
| Aria depurata |  | 594 | m3/h
| Dimensioni | larghezza | 575 | mm
|  | altezza | 256 | mm
|  | profondità | 575 | mm
| Peso |  | 15 | kg
| Dimensioni pannello: | larghezza | 620 | mm
|  | altezza | 12 | mm
|  | profondità | 620 | mm
|  | peso | 3 | kg
| Livello di pressione acustica (a 1m di distanza) |  | 38/40 | dB(A)
| Condotta di mandata (isolata), raccordo |  | 1/4"
| Condotta di aspirazione (isolata), raccordo |  | 3/8"
| Codice potenza: |  | 1.25