## deutsch
Art.-Nr. | Gegenstand SUPER MODULAR - MULTI
TOSHIBA SPLIT-KLIMAGERAET FUER KANAL-ANSCHLUSS
984.3 | RAUMEINHEIT TYP |  | MMD-UP0031SPHY-E
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Wärmepumpengerät (kühlen/heizen)
- Radialventilator
- Luftfilter (waschbar)
- Automatische Luftmengenregulierung
- Automatische Umschaltung kühlen/heizen
- Automatische 24-Stunden-Timer
- Fehlfunktions-Anzeige
- ext. Pressung max. 45 Pa
- Frischluftanschluss möglich
- Kondenswasserpumpe
TECHN. DATEN
| Kühlleistung | 900 | W*
| Heizleistung | 1000 | W*
| Luftleistung | 410 | m3/h
| Breite | 700 | mm
| Höhe | 210 | mm
| Tiefe | 450 | mm
| Gewicht | 16 | kg
| Schalldruckpegel ( bei 1m Abstand ) | 27 - 39 | dB(A)
* Diese Werte beziehen sich auf den Nominalwert
| Druckleitung (isoliert), Bördelanschluss | 1/4"
| Saugleitung (isoliert), Bördelanschluss | 3/8"
| Leistungscode: | 0.3

## français
No d'art. | Description SUPER MULTI-MODULAIRES
CLIMATISEUR TOSHIBA SPLIT, DISTRIBUTION PAR GAINES
984.3 | UNITÉ INTÉRIEURE TYPE |  | MMD-UP0031SPHY-E
- Boîtier: plafonnier en tôle d'acier isolée
- Agrégat pompe à chaleur (refroidissement/chauffage)
- Ventilateur radial
- Filtre à air (lavable)
- Réglage automatique du débit d'air
- Commutation automatique refroidissement/chauffage
- Programmation de l'horloge sur 24 heures
- Affichage des pannes
- Pression ext. 45 Pa max.
- Raccord air frais possible
- Pompe d'extraction des condensats
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Puissance frigorifique | 900 | W*
| Puissance de chauffage | 1000 | W*
| Débit d'air | 410 | m3/h
| Largeur | 700 | mm
| Hauteur | 210 | mm
| Profondeur | 450 | mm
| Poids | 16 | kg
| Niveau de pression acoustique ( à 1m ) | 27 - 39 | dB(A)
* Ces valeurs se réfèrent à la valeur nominale.
| Conduite sous pression (isolée), raccord à visser | 1/4"
| Conduite d'aspiration (isolée), raccord à visser | 3/8"
| Code de puissance: | 0.3

## italiano
Nr. art. | Oggetto SUPER MODULAR - MULTI
CONDIZIONATORE SPLIT TOSHIBA PER VENTILAZIONE CANALIZZATA
984.3 | UNITÀ INTERNA TIPO |  | MMD-UP0031SPHY-E
- Cassa in lamiera di acciaio isolata
- Esecuzione termopompa (riscaldamento/raffreddamento)
- Ventilatore radiale
- Filtro dell aria (lavabile)
- Regolazione automatica portata aria
- Commutazione automatica riscaldare/raffreddare
- Timer automatico 24 ore
- Indicatore guasti
- Pressione est. mass. 45 Pa
- Condotta aria fresca possibile
- Pompa scarico condensa
DATI TECNICI
| Potenza frigorifera | 900 | W*
| Potenza termica | 1000 | W*
| Aria depurata | 410 | m3/h
| Larghezza | 700 | mm
| Altezza | 210 | mm
| Profondità | 450 | mm
| Peso | 16 | kg
| Livello di pressione acustica (a 1m di distanza) | 27 - 39 | dB(A)
*Questi valori si riferiscono al valore nominale.
| Condotta di mandata (isolata), raccordo | 1/4"
| Condotta di aspirazione (isolata), raccordo | 3/8"
| Codice potenza: | 0.3