## deutsch
Art.-Nr. | Gegenstand SUPER MODULAR - MULTI
TOSHIBA SUPER MODULAR MULTI-SPLIT-AUSSENGERAET
984.59 | AUSSENEINHEIT TYP |  | MMY-MUP2401HT8P-E
TECHN. DATEN
| Kühlleistung | 67000 | W
| Heizleistung | 70000 | W
| Leistungsaufnahme kühlen | 24190 | W
| Leistungsaufnahme heizen | 20770 | W
| Stromaufnahme kühlen | 37.1 | A
| Stromaufnahme heizen | 31.9 | A
| Spannung | 3x400 | V
| Absicherung | 80 | A/T
| Breite | 1290 | mm
| Höhe | 1690 | mm
| Tiefe | 780 | mm
| Gewicht | 256 | kg
| Schalldruckpegel ( bei 1m Abstand ) | 80 | dB(A)
| Kältemittel | R-410A
| Wirkungsgrad kühlen (EER) | 2.77
| Wirkungsgrad heizen (COP) | 3.37
| Einsatzbereich kühlen | -10°C - +52°C
(-15°C windgeschützte Aufstellung)
| Einsatzbereich heizen | -25°C - +15.5°C
| Max. Leitungslänge (linear): | 500 | m
| Max. Höhendifferenz (Aussengerät höher): | 50 | m
| Max. Höhendifferenz (Aussengerät tiefer): | 30 | m
Leitungsdimensionen für Hauptleitung:
| Druckleitung | 3/4"
| Saugleitung | 1 3/8"
| Maximale Anzahl Innengeräte | 54

## français
No d'art. | Description SUPER MULTI-MODULAIRES
CLIMATISEUR TOSHIBA SPLIT MULTI-MODULAIRES
984.59 | UNITÉ EXTÉRIEURE TYPE |  | MMY-MUP2401HT8P-E
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Puissance frigorifique | 67000 | W
| Puissance de chauffage | 70000 | W
| Puissance absorbée froid | 24190 | W
| Puissance absorbée chaud | 20770 | W
| Consommation de courant froid | 37.1 | A
| Consommation de courant chaud | 31.9 | A
| Tension | 3x400 | V
| Fusible | 80 | A/T
| Largeur | 1290 | mm
| Hauteur | 1690 | mm
| Profondeur | 780 | mm
| Poids | 256 | kg
| Niveau de pression acoustique ( à 1m ) | 80 | dB(A)
| Fluide frigorigène | R-410A
| Rendement (EER) froid | 2.77
| Rendement (COP) chaud | 3.37
| Plage de fonctionnement - froid | -10°C - +52°C
(-15°C Emplacement protégé du vent)
| Plage de fonctionnement - chaud | -25°C - +15.5°C
| Longueur de conduite max. ( linéairement ): | 500 | m
Différence de hauteur max.:
| Unité extérieure plus haut de: | 50 | m
| Unité extérieure plus bas de: | 30 | m
| Conduite sous pression (isolée), raccord à visser | 3/4"
| Conduite d'aspiration (isolée), raccord à visser | 1 3/8"
| Nombre max. des unités intérieures | 54

## italiano
Nr. art. | Descrizione SUPER MODULAR - MULTI
UNITÀ ESTERNA TOSHIBA MULTI-SPLIT MODULARE
984.59 | UNITÀ ESTERNA TIPO |  | MMY-MUP2401HT8P-E
DATI TECNICI
| Potenza frigorifera | 67000 | W
| Potenza termica | 70000 | W
| Assorbimento corrente frigorifera | 24190 | W
| Assorbimento corrente termica | 20770 | W
| Consumo corrente frigorifera | 37.1 | A
| Consumo corrente termica | 31.9 | A
| Tensione | 3x400 | V
| Fusibile | 80 | A/T
| Larghezza | 1290 | mm
| Altezza | 1690 | mm
| Profondità | 780 | mm
| Peso | 256 | kg
| Livello di pressione acustica (a 1m di distanza) | 80 | dB(A)
| Mezzo refrigerante | R-410A
| Grado di efficienza frigorifera (EER) | 2.77
| Grado di efficienza termica (COP) | 3.37
| Limiti d'esercizio frigorifera | -10°C - +52°C
(-15°C posa protetta da vento)
| Limiti d'esercizio termica | -25°C - +15.5°C
| Lunghezza condotte massima (lineare) | 500 | m
| Dislivello massimo (unità esterna superiore): | 50 | m
| Dislivello massimo (unità esterna inferiore): | 30 | m
Dimensionamento condotta principale:
| Condotta alta pressione: | 3/4"
| Condotta bassa pressione: | 1 3/8"
| Numero massimo di unità interne | 54