## deutsch
Art.-Nr. | Gegenstand
TOSHIBA SPLIT-KLIMAGERAET FUER KANAL-ANSCHLUSS
987.53 | RAUMEINHEIT TYP RAV-HM1401BTP-E
- Gehäuse: Deckeneinbaugehäuse aus isoliertem Stahlblech
- Wärmepumpengerät (kühlen/heizen)
- Radialventilator
- Luftfilter (waschbar)
- Automatische Luftmengenregulierung
- Automatische Umschaltung kühlen/heizen
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
- Automatischer Ein-Aus-Timer
- Fehlfunktions-Anzeige
- ext. Pressung max. 120 Pa
- Kondenswasserpumpe
- Frischluftanschluss ø 125 mm
- Kältemittel R32 oder R410A
TECHN. DATEN
| Kühlleistung |  |  | 12100 | W*
| Leistungsbereich kühlen | 3000 | - | 13200 | W
| Heizleistung |  |  | 13000 | W*
| Leistungsbereich heizen | 3000 | - | 16000 | W
| Luftleistung |  |  | 2100 | m3/h
| Breite |  |  | 1400 | mm
| Höhe |  |  | 275 | mm
| Tiefe |  |  | 750 | mm
| Gewicht |  |  | 40 | kg
| Schalldruckpegel ( bei 1m Abstand ) | 33 | - | 40 | dB(A)
| Schallleistungspegel ( bei 1m Abstand ) | 48 | - | 55 | dB(A)
* Diese Werte beziehen sich auf den Nominalwert
Druckleitung (isoliert), Bördelanschluss 3/8"
Saugleitung (isoliert), Bördelanschluss 5/8"

## français
No d'art. | Description
CLIMATISEUR TOSHIBA SPLIT, DISTRIBUTION PAR GAINES
987.53 | UNITÉ INTÉRIEURE TYPE RAV-HM1401BTP-E
- Boîtier: plafonnier en tôle d'acier isolée
- Agrégat pompe à chaleur (refroidissement/chauffage)
- Ventilateur radial
- Filtre à air (lavable)
- Réglage automatique du débit d'air
- Commutation automatique refroidissement/chauffage
- Réenclenchement automatique après une coupure de courant
- Timer automatique on/off
- Affichage des pannes
- Pression ext. max. 120 Pa
- Pompe d'extraction des condensats
- Raccord air frais ø 125 mm
- Réfrigérant R32 ou R410A
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Puissance frigorifique |  |  | 12100 | W*
| Plage de puissance froid | 3000 | - | 13200 | W
| Puissance de chauffage |  |  | 13000 | W*
| Plage de puissance chaud | 3000 | - | 16000 | W
| Débit d'air |  |  | 2100 | m3/h
| Largeur |  |  | 1400 | mm
| Hauteur |  |  | 275 | mm
| Profondeur |  |  | 750 | mm
| Poids |  |  | 40 | kg
| Niveau de pression acoustique ( à 1m ) | 33 | - | 40 | dB(A)
| Niveau de puissance acoustique ( à 1m ) | 48 | - | 55 | dB(A)
* Ces valeurs se réfèrent à la valeur nominale.
Conduite sous pression (isolée), raccord à visser 3/8"
Conduite d'aspiration (isolée), raccord à visser 5/8"

## italiano
Nr. art. | Oggetto
CONDIZIONATORE SPLIT TOSHIBA PER VENTILAZIONE CANALIZZATA
987.53 | Unità interna TIPO RAV-HM1401BTP-E
- Esecuzione in lamiera d'acciaio integrabile nell'intercapedine del soffitto
- Esecuzione termopompa (riscaldamento/raffreddamento)
- Ventilatore radiale
- Filtro dell'aria (lavabile)
- Regolazione automatica portata aria
- Commutazione automatica riscaldare/raffreddare
- Dispositivo per reinserimento automatico (dopo caduta tensione)
- Timer automatico on/off
- Indicatore guasti
- Pressione est. mass. 120 Pa
- Pompa scarico condensa
- Condotta aria fresca ø 125 mm
- Gas refrigerante R32 o R410A
DATI TECNICI
| Potenza frigorifera |  |  | 12100 | W*
| Intervallo di rendimento frigorifera | 3000 | - | 13200 | W
| Potenza termica |  |  | 13000 | W*
| Intervallo di rendimento termica | 3000 | - | 16000 | W
| Aria depurata |  |  | 2100 | m3/h
| Larghezza |  |  | 1400 | mm
| Altezza |  |  | 275 | mm
| Profondità |  |  | 750 | mm
| Peso |  |  | 40 | kg
| Livello di pressione acustica ( a 1m di distanza ) | 33 | - | 40 | dB(A)
| Livello di potenza acustica (a 1m di distanza) | 48 | - | 55 | dB(A)
*Questi valori si riferiscono al valore nominale.
Condotta di mandata (isolata), raccordo 3/8"
Condotta di aspirazione (isolata), raccordo 5/8"