## deutsch
Art.-Nr. | Gegenstand
TOSHIBA MULTI-SPLIT-AUSSENGERÄT
988.64 | AUSSENEINHEIT TYP RAS-4M27G3AVG-E
- Gehäuse: galvanisiertes, lackiertes Stahlblech "perlweiss"
- vorgefüllte Kondensatoreinheit mit DC Zwillings-Rollkolben-
Kompressor (Kältemittel R32)
- Axialventilator
- Einsatzgrenze Kühlbetrieb bis -10°C
- Einsatzgrenze Heizbetrieb bis -15°C
TECHN. DATEN
| Kühlleistung |  |  | 8000 | W*
| Leistungsbereich kühlen | 4200 | - | 9300 | W
| Heizleistung |  |  | 9000 | W*
| Leistungsbereich heizen | 2900 | - | 11700 | W*
| Leistungsaufnahme kühlen |  |  | 2290 | W*
| Leistungsaufnahme heizen |  |  | 1930 | W*
| Stromaufnahme kühlen |  |  | 10.9 | A*
| Stromaufnahme heizen |  |  | 9.2 | A*
| Spannung |  |  | 230 | V AC
| Absicherung |  |  | 16 | A/T
| Breite |  |  | 900 | mm
| Höhe |  |  | 890 | mm
| Tiefe |  |  | 320 | mm
| Gewicht |  |  | 72 | kg
| Schalldruckpegel ( bei 1m Abstand ) |  |  | 48/49 | dB(A)
| Schallleistungspegel ( bei 1m Abstand ) |  |  | 63/64 | dB(A)
| Energie-Effizienz-Klasse |  |  | A++/A++
| Wirkungsgrad kühlen EER |  |  | 3.5
| Wirkungsgrad heizen COP |  |  | 4.67
* Diese Werte beziehen sich auf den Nominalwert
| Max. Leitungslänge ( Total aller Geräte ) : |  |  | 70 | m
| Max. Leitungslänge ( pro Gerät ) : |  |  | 25 | m
Max. Höhendifferenz:
| Innengerät höher |  |  | 15 | m
| Aussengerät höher |  |  | 15 | m
| Vorgefüllte Kältemittelmenge bis: |  |  | 40 | m
| Max. Anzahl Innengeräte |  |  | 4

## français
No d'art. | Description
CLIMATISEUR EXTÉRIEUR TOSHIBA MULTI-SPLIT
988.64 | UNITÉ EXTÉRIEURE TYPE RAS-4M27G3AVG-E
- Boîtier: tôle d'acier galvanisée, vernis "blanc perle"
- Groupe compresseur DC avec piston à palettes jumelées
préchargé avec du réfrigérant R32
- Ventilateur axial
- Limites d'utilisation froid jusqu'à -10°C
- Limites d'utilisation chaud jusqu'à -15°C
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Puissance frigorifique |  |  | 8000 | W*
| Plage de puissance froid | 4200 | - | 9300 | W
| Puissance de chauffage |  |  | 9000 | W*
| Plage de puissance chaud | 2900 | - | 11700 | W*
| Puissance absorbée froid |  |  | 2290 | W*
| Puissance absorbée chaud |  |  | 1930 | W*
| Consommation de courant froid |  |  | 10.9 | A*
| Consommation de courant chaud |  |  | 9.2 | A*
| Tension |  |  | 230 | V AC
| Fusible |  |  | 16 | A/T
| Largeur |  |  | 900 | mm
| Hauteur |  |  | 890 | mm
| Profondeur |  |  | 320 | mm
| Poids |  |  | 72 | kg
| Niveau de pression acoustique ( à 1m ) |  |  | 48/49 | dB(A)
| Niveau de puissance acoustique ( à 1m ) |  |  | 63/64 | dB(A)
| Classe d'efficacité énergétique |  |  | A++/A++
| Rendement EER froid |  |  | 3.5
| Rendement COP chaud |  |  | 4.67
* Ces valeurs se réfèrent à la valeur nominale.
| Longueur de conduite max. (tous les appareils): |  |  | 70 | m
| Longueur de conduite max. (par appareil): |  |  | 25 | m
Différence de hauteur max.:
| Unité intérieure plus haut de: |  |  | 15 | m
| Unité extérieure plus haut de: |  |  | 15 | m
| Réfrigérant préchargé jusqu'à: |  |  | 40 | m
| Nombre max. des unités intérieures |  |  | 4

## italiano
Descrizione
CONDIZIONATORE MULTI-SPLIT TOSHIBA UNITÀ ESTERNA
988.64 | UNITÀ ESTERNA TIPO RAS-4M27G3AVG-E
- Cassa: lamiera d'acciaio galvanizzata e laccata "madre perla"
- Unità condensatore precaricata con compressore rotativo doppio
(Gas refrigerante R32)
- Ventilatore assiale
- Limiti d'esercizio raffreddamento fino a -10°C
- Limiti d'esercizio riscaldamento fino a -15°C
DATI TECNICI
| Potenza frigorifera |  |  | 8000 | W*
| Intervallo di rendimento frigorifera | 4200 | - | 9300 | W
| Potenza termica |  |  | 9000 | W*
| Intervallo di rendimento termica | 2900 | - | 11700 | W*
| Assorbimento corrente frigorifera |  |  | 2290 | W*
| Assorbimento corrente termica |  |  | 1930 | W*
| Consumo corrente frigorifera |  |  | 10.9 | A*
| Consumo corrente termica |  |  | 9.2 | A*
| Tensione |  |  | 230 | V AC
| Fusibile |  |  | 16 | A/T
| Larghezza |  |  | 900 | mm
| Altezza |  |  | 890 | mm
| Profondità |  |  | 320 | mm
| Peso |  |  | 72 | kg
| Livello di pressione acustica (a 1m di distanza) |  |  | 48/49 | dB(A)
| Livello di potenza acustica (a 1m di distanza) |  |  | 63/64 | dB(A)
| Classe di efficacia energetica |  |  | A++/A++
| Grado di efficienza frigorifera EER |  |  | 3.5
| Grado di efficienza termica COP |  |  | 4.67
*Questi valori si riferiscono al valore nominale.
| Lunghezza mass. condotte (totale tutti apparecchi): |  |  | 70 | m
| Lunghezza mass. condotta (per apparecchio): |  |  | 25 | m
Dislivello massimo:
| unità interna più alta |  |  | 15 | m
| unità esterna più alta |  |  | 15 | m
| Quantità di refrig. precaricata fino a: |  |  | 40 | m
| Numero massimo di unità interne |  |  | 4